
巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局

关于《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗医疗废物集中收储转运中心建设项目环境影响报告表》的审批意见

乌前环表审[2022]01号

乌拉特前旗人民医院：

    根据《巴彦淖尔市生态环境局关于调整巴彦淖尔市环境影响评价文件（非辐射类）审查审批权限的通知》（巴环办[2020]94号），你院报送的《内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特前旗医疗废物集中收储转运中心建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）由市生态环境局授权我分局审批。经专家组审查和我分局研究，批复如下：
该项目拟建于乌拉特前旗人民医院院内。主要建设内容为：新建医疗废物收储转运中心450m2，全旗共设置医疗废弃物收集点 200个，其中20个卫生院收集点和180个村社收集点，配置医疗废弃物收集转运车4辆、转运车车载监控系统4套、移动消毒设备5台、医疗废弃物贮存箱（柜）1100个、转运箱 3000个、利器盒900个、医疗废弃物收集手持终端202套、信息化设备202套、称重计量设备202套、监控系统202套、废弃物收运防护器具202套。改扩建现有污水处理设施，采用“QWSTN生物倍增反应器+高效沉淀”为主体的处理工艺，总设计处理能力400m3/d。
根据《报告表》结论，项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，项目建设产生的环境不利影响能够得到缓解和控制。从环保角度分析，我局原则同意按照《报告表》中所列的建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环境保护对策措施进行建设。

　　项目建设与运行应注意做好以下工作：

　　1、认真落实建设期的污染防治措施和生态保护措施。施工时应将表土层集中堆放并进行临时苫盖防护。施工场地四周设置施工屏障，粉状物料进行苫盖；对易产生扬尘的作业面（点）和道路洒水抑尘，运输车辆进行苫盖。施工场地建防渗沉淀池，施工废水经沉淀后回用。选用低噪声的施工机械，合理布置施工场地，合理安排施工时间，施工噪声应满足《建筑施工厂界噪声限值》（GB12523-2011）要求。施工过程产生的建筑固废运送到指定地点，生活垃圾由环卫部门集中收集。

2、强化废气污染防治措施。全面落实《报告表》提出的各项废气污染治理措施，污水处理站产生的废气经集气罩收集后通过引风机将各处废气引入富集装置过滤富集，再进入多级强化高能除臭装置充分反应，消除残余臭气后废气集中排放；医疗废物储存中心废气经排风系统由管道引至污水处理站废气处理系统处理后集中排放，确保有组织恶臭废气排放浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2排放限值要求，无组织废气排放浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》(GB18466-2005)“污水处理站周边大气污染物最高允许浓度”中规定限值。
3、本项目不新增员工，无新增生活用水。医疗废物运输车和周转箱的清洗在医疗废物处置单位巴彦淖尔市医疗废物集中处置中心进行，无清洗废水产生。该项目改扩建污水处理站处理污水主要包括医院病区污水、生活污水、餐饮废水等，经处理达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政污水管网排入乌拉特前旗城镇污水处理厂。做好污水处理站新旧系统运行衔接工作，严禁改扩建期间医院污水直接排放。建设污水事故应急池1座。传染病房污水、粪便单独处理后方可与其他污水合并处理。
4、强化地下水和土壤污染防治。按照《报告表》要求严格落实厂区一般污染防治区、重点污染防治区的防渗措施，加强对地下水和土壤的监控，严禁地下水和土壤污染。
　　5、选用低噪声设备，并采取妥善的减振、隔声和消声等噪声控制措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准。

6、本项目医疗废物的收集、运输和贮存必须严格执行《报告表》中提出的防治措施和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）、《医疗废物集中处置技术规范（试行）》（环发[2003]206 号）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（2013年）的各项规定。收集的临床废物必须分类存放，必须当日消毒，消毒后装入容器。常温下贮存期不得超过1天。每年雨季收集的医疗废物必须做到即收即转，不得贮存。同时建设有效的防洪设施。
7、认真落实《报告表》中固体废物污染防治措施。格栅、化粪池和污水处理站污泥属危险废物，经收集密闭封装后暂存于医疗废物转运中心，最终交由巴彦淖尔市医疗废物集中处置中心处置，污泥排放满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表4中综合医疗机构和其他医疗机构污泥控制标准。
　　8、强化环境风险防范意识，严格按照《报告表》要求落实环境风险事故防范措施，项目运营前必须制定环境风险事故应急预案并报我局备案，提高事故风险防范和污染控制能力。危废收贮设施及作业区域必须与公共停车场进行物理隔离，确保环境安全。医废收贮设施设置警示标志，安装在线监控设施并与你院监控系统联网；医废盛装容器粘贴标签。
　　9、建设项目在运营之前，依法需申请取得危险废物经营许可证及排污许可证的，应在项目运营前申领许可证，做到持证经营、持证排污、按证排污。项目投运后按规定提交污染物排放检测报告。

　　10、项目建设必须严格执行环境保护“三同时”制度，建设项目竣工后，建设单位应当按要求和规定程序进行项目竣工生态环境保护验收，验收合格后方可投入运营。

　　11、建设项目环境影响评价文件经批准后,如建设项目的性质、规模、地点、工艺或者污染防治措施发生重大变动,你单位应当重新报批环境影响评价文件,否则不得实施建设。自环评文件批准之日起,超过五年方决定开工建设,应当报我局重新审核。
   12、该项目的环境执法现场监察和日常监督管理由乌拉特前旗环境监察大队负责。 

                                   巴彦淖尔市生态环境局乌拉特前旗分局                                      

                                       2022年1月26日

抄送：乌拉特前旗环境监察大队、乌拉特前旗环境保护监测站　　　　　　　　
PAGE  

