LJHB/D-Z-J01                                                                      LJHB-2024-S-73-02

LJHB/D-Z-J01                                                                            
内蒙古蓝箭环保有限责任公司

检  测  报  告
LJHB-2024-S-73-02
项目名称：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司委托检测 

委托单位：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司
检测类别：委托检测
检测种类：地下水
报告日期：2024年09月20日
                            （盖 章）

检 测 报 告 说 明
报告中检测数据、分析结果及结论的使用范围、有效时间按国家法律、法规及其他规定界定，超出使用范围或者有效日期无效。

报告中检验检测数据、分析结果及结论未经本公司同意不得转借、使用、抄录、备份。

[image: image1]3、报告封面无检验检测专用章、章、骑缝处无检验检测专用章无效。

4、报告印发原件有效，未经本机构书面批准不得复印（全文复制除外）报告；

5、报告内容页码需齐全、清楚，涂改无效；报告无相关责任人签字无效。

6、检验检测机构不负责抽样（如样品是由客户提供）时，在报告或证书中声明结果仅适用于客户提供的样品。
7、委托方如对本报告有异议，请于收到本报告十五日内以书面形式向本公司提出，逾期不予受理。

8、来自外部提供者的检验检测数据结果后加“*”表示。来自与分包方的检验检测数据结果后加“#”表示。

9、当客户提供的信息影响到检测结果时，本公司不承担相关责任。
项目名称：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司委托检测
项目参加人员：邢三梅、张晶萍、张桃林、王琪、杨圃祯、贺娟、赵敏捷、

郭怡麟、吕双帆、孙昌业
报告编制人：

报告审核人：

报告批准人：丁茹                    签发日期：    年    月   日
单位名称：内蒙古蓝箭环保有限责任公司

地    址：内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗乾源广厦A、B中心区1号室写字楼4单元13号

邮政编码： 014400

电    话： 18604786273   0478-3603865

传    真： 0478-3603865 

内蒙古蓝箭环保有限责任公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
检  测  报  告

	项目名称：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司委托检测    

	项目编号：2024LJHBVXS39-02                      样品种类：地下水

	送样时间：2024年09月18日                        分析时间：2024年09月18-20日

	接样人员：丁茹                                     接样时间：2024年09月18日

	样品状态：无色、透明、无味                         委托人及联系电话：姚皓翔15114786666


检测分析项目、检测依据、使用仪器及分析人员
	检测项目
	分析方法
	最低检出限
	检测依据
	使用仪器及管理编号
	送样人员
	分析人员

	pH
	水质 pH值的测定 电极法
	0.1（pH值）
	HJ 1147-2020
	pHBJ-260便携式pH计LJHB-02-005
	姚皓翔
	赵敏捷

	色度(度)
	水质 色度的测定
	—
	GB 11903-89
	—
	
	

	浑浊度(NTU)
	水质 浊度的测定 浊度计法
	0.3
	HJ1075-2019
	WAB-175便携式浊度计LJHB-06-006
	
	邢三梅

	溶解性总固体
	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》11溶解性总固体11.1称量法
	10.0 mg/L
	GB/T5750.4-2023
	电子天平FA2204B
LJHB-05-001
	
	贺  娟

	氟化物
	水质 氟化物的测定 离子选择电极法
	0.05mg/L
	GB 7484-87
	pHSJ-4A型

实验用pH计LJHB-02-001
	
	王  琪

	氯化物
	水质 氯化物的测定 硝酸银滴定法
	10.0 mg/L
	GB11896-89
	25mL酸式滴定管LJHB-08-002
	
	赵敏捷

	硝酸盐氮
	水质 硝酸盐氮的测定 酚二磺酸分光光度法
	0.02 mg/L
	GB7480-87
	T6新世纪紫外可见分光光度计

LJHB-01-002
	
	

	硫酸盐
	水质 硫酸盐的测定 铬酸钡分光光度法
	8.0 mg/L
	HJ/T342-2007
	
	
	王  琪

	氰化物
	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法（方法2）
	0.004 mg/L
	HJ484-2009
	
	
	郭怡麟

	氨氮
	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法
	0.025 mg/L
	HJ535-2009
	T6新世纪紫外可见分光光度计

LJHB-01-007
	
	张桃林

张晶萍

	铜
	水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法
	0.04mg/L
	HJ776-2015
	ICP-5000电感耦合等离子体发射光谱计

LJHB-01-006
	
	吕双帆

	锌
	
	0.009 mg/L
	
	
	
	

	铁
	
	0.01 mg/L
	
	
	
	

	锰
	
	0.01 mg/L
	
	
	
	

	铬
	
	0.03mg/L
	
	
	
	

	铝
	
	0.009 mg/L
	
	
	
	

	臭和味
	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》3臭和味3.1嗅气和尝味法
	—
	GB/T5750.4-2023
	—
	
	

	肉眼可见物
	《生活饮用水标准检验方法感官性状和物理指标》7肉眼可见物7.1直接观察法
	—
	GB/T5750.4-2023
	—
	
	

	镉
	石墨炉原子吸收法测定镉和铅的测定(B)
	0.0001mg/L
	《水和废水监测分析方法》（第四版增补版）国家环境保护总局 第三篇第四章七（四）
	TAS-990G原子吸收分光光度计LJHB-01-008
	
	杨圃祯

	铅
	
	0.001mg/L
	
	
	
	

	总硬度
	水质 钙和镁总量的测定EDTA滴定法
	5.0mg/L
	GB7477-87
	酸式滴定管

LJHB-08-003
	
	孙昌业

	亚硝酸盐氮
	水质 亚硝酸盐氮的测定分光光度法
	0.003 mg/L
	GB7493-1987
	T6新世纪紫外可见分光光度计

LJHB-01-007
	
	

	汞
	水质 砷、汞、硒、铋、锑的测定 原子荧光法
	0.00004mg/L
	HJ694-2014
	原子荧光光度AFS-10B
LJHB-01-010
	
	邢三梅

	砷
	
	0.0003mg/L
	HJ694-2014
	
	
	

	高锰酸盐指数（耗氧量）
	水质 高锰酸盐指数的测定
	0.5mg/L
	GB11892-89
	25mL酸式滴定管LJHB-08-001
	
	郭怡麟

	总大肠菌群
	多管发酵法
	—
	《水和废水监测分析方法》第四版
	HWS-70B恒温恒湿培养箱

LJHB-03-004
	
	杨圃祯

	细菌总数
	水质 细菌总数的测定
	—
	HJ1000-2018
	
	
	


乌拉特前旗阳光水业有限责任公司委托检测结果表   

	[image: image2.png]


          采样点位                                                          
	检测结果(mg/L)
	《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)  (mg/L)

	
	20240918XS01
	20240918XS02
	

	分析项目
	配水厂出厂水
（09月18日09:00）
	顺风顺水末梢水
（09月18日09:17）
	

	细菌总数
（CFU/mL）
	71
	59
	表1标准
	100

	总大肠菌群
(MPN/100mL)
	＜2
	＜2
	
	不应检出

	镉
	0.0007
	0.0006
	
	0.005

	铅
	0.001L
	0.001L
	
	0.01

	铜
	0.04L
	0.04L
	
	1.0 

	锌
	0.009L
	0.009L
	
	1.0 

	铝
	0.009L
	0.009L
	
	0.2

	铬
	0.03L
	0.03L
	
	—

	汞
	0.00004L
	0.00004L
	
	0.001

	砷
	0.0029
	0.0026
	
	0.01

	氟化物
	0.97
	0.98
	
	1.0 

	硝酸盐氮
	2.84
	2.99
	
	10

	色度(度)
	0
	0
	
	15

	浑浊度(NTU)
	0.3L
	0.3L
	
	1

	pH
	8.2
	8.3
	
	6.5~8.5

	溶解性总固体
	436
	513
	
	1000

	总硬度
	135
	153
	
	450

	高锰酸盐指数(耗氧量)
	0.5L
	0.5L
	
	3

	铁
	0.01L
	0.01L
	
	0.3

	锰
	0.03
	0.03
	
	0.1

	氯化物
	54
	56
	
	250

	氰化物
	0.004L
	0.004L
	
	0.05

	肉眼可见物
	正常视力无可见外来物质
	正常视力无可见外来物质
	
	无

	臭和味
	无
	无
	
	无异臭、异味

	氨氮
	0.025L
	0.025L
	
	0.5

	硫酸盐
	43.2
	45.6
	
	250

	亚硝酸盐氮
	0.003L
	0.003L
	附录A 
表A.1
	1.0

	备注：pH无量纲。“L”表示检出结果低于方法检出限或最低检出浓度。总大肠菌群检测结果<2即为未检出。
检测结果仅适用于客户提供的样品。


结论：乌拉特前旗阳光水业有限责任公司委托检测结果表明：配水厂出厂水（09月18日09:00）、顺风顺水末梢水（09月18日09:17）所检因子均符合《生活饮用水卫生标准》(GB5749-2022)表1、附录A.1标准。

                     ——报告结束——
� EMBED Word.Picture.8 \* MERGEFORMAT ���








[image: image3.png]





_1234567890.doc
[image: image1.png]






