受控编号：WQQJK-B003-38-02-2018                                         报告编号：乌前旗疾控检 2024SYJ-S147号

乌拉特前旗疾病预防控制中心

检验报告
TEST REPORT

[image: image1.png]



报告编号：         乌前旗疾控检 2024SYJ-S147号        

样品编号：                2024SYJ147号                    

受检单位：       乌拉特前旗阳光水业有限责任公司      
地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路
质量承诺及敬告客户

一、质量承诺：

1. 坚持科学公正的原则，以严谨、细致的科学态度，一丝不苟的工作作风，先进的检测设备和一流的技术水平，为社会提供优质、高效的服务。

2. 凡客户对检验报告结论、检验工作质量提出申诉和抱怨，可在收到检验报告十五日之内向本中心书面提出，经审核无论异议成立与否，均向申诉者发出书面通知。

3. 对所有检验客户和不同类别的检验均提供相同质量的服务，做到一视同仁，秉公办事，并为客户保守商业秘密。

二、敬告客户

 1. 报告未加盖“检验报告专用章”无效。

 2. 报告未加盖“资质认定标志”无效。

3. 报告无主检、审核、批准人签字无效。

4. 报告涂改无效。

5. 复制报告未加盖“检验报告专用章”无效。

6. 未经本中心批准不得复制（全文复制除外）报告。

7. 卫生检查（定期卫生检查、卫生抽查、专项卫生检查、委托卫生监督检验）仅对本样品负责。

8. 委托检验（送样）本中心所检验结果仅适用于客户提供的样品。
地址：乌拉特前旗乌拉山镇乌拉特大街民生路
邮编：014400

电话：0478---3211859     投诉电话：0478---3211859 

传真：0478---3211859
                                                   第    1     页    共    4    页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
	样品编号
	2024SYJ147号
	样品名称
	水源水
	样品接收日期
	2024.11.05

	
	
	样品数量
	无菌采集袋500mL×3

	检验日期
	2024.11.05
	样品状态
	液态 清澈无杂质

外观清洁 无污染

	委托单位
	乌拉特前旗阳光水业有限责任公司
	联系人
	姚皓翔
	联系电话
	15114786666

	受检单位
	乌拉特前旗阳光水业有限责任公司

2号井
	联系人
	/
	联系电话
	/

	详细地址
	乌拉特前旗阳光水业有限责任公司 2号井


	检测标准
	GB5749—2022 《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》

	检测依据
	见检验结果表

	检测项目
	色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、PH值、溶解性总固体、氟化物、氯化物、硝酸盐（以N计）、硫酸盐、总硬度、高锰酸盐指数（以O2计）、氰化物、氨（以N计）、砷、汞、铁、锰、铜、锌、铝、铬、镉、铅、菌落总数、总大肠菌群、大肠埃希氏菌、

	检测结论
	该水样依据GB/T5750.1-5750.13—2023《中华人民共和国国家标准 生活饮用水检验方法》中其中的二十七项检验项目，经检验该水样所检项目符合GB5749—2022《中华人民共和国国家标准  生活饮用水卫生标准》。
 （检测报告专用章）

                          签发日期：2024 年11月15日



	备注
	


批 准人（授权）：                审 核人：                        编制人：                

  第   2   页       共   4   页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告
	序号
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	1
	色度
	＜15度
	GB/T5750.4-2023
	5
	合格
	

	2
	浑浊度
	＜1/NTU
	GB/T5750.4-2023
	<0.5/NTU
	合格
	

	3
	臭和味
	不得有异臭、异味
	GB/T2750.4-2023
	无
	合格
	

	4
	肉眼可见物
	不得含有
	GB/T5750.4-2023
	无
	合格
	

	5
	PH值
	6.5~8.5
	GB/T5750.4-2023
	7.42
	合格
	

	6
	溶解性总固体
	1000mg/L
	GB/T5750.4-2023
	351mg/L
	合格
	

	7
	氟化物
	1.0mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.4mg/L
	合格
	

	8
	氯化物
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	59.24mg/L
	合格
	

	9
	硝酸盐（以N计）
	10mg/L
	GB/T5750.5-2023
	0.86mg/L
	合格
	

	10
	硫酸盐
	250mg/L
	GB/T5750.5-2023
	56.13mg/L
	合格
	

	11
	总硬度
	450mg/L
	GB/T5750.4-2023
	308.2mg/L
	合格
	

	12
	高锰酸盐指数（以O2计）
	3mg/L
	GB/T5750.7-2023
	0.54mg/L
	合格
	

	13
	氰化物
	0.05mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-004
	0.010mg/L
	合格
	

	14
	氨（以N计）
	0.5mg/L
	GB/T5750.5-2023
WQQJK-2018-FB-003
	<0.02mg/L
	合格
	

	15
	砷
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	0.007mg/L
	合格
	

	16
	汞
	0.001mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0001mg/L
	合格
	

	17
	铁
	0.3mg/L
	GB/T5750.6-2023
	＜0.3mg/L
	合格
	

	18
	锰
	0.1mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.1mg/L
	合格
	

	19
	铜
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.2mg/L
	合格
	

	20
	锌
	1.0mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.05mg/L
	合格
	

	21
	铝
	0.2mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.01mg/L
	合格
	

	22
	铬
	0.05mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.004mg/L
	合格
	

	23
	镉
	0.005mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0005mg/L
	合格
	

	24
	铅
	0.01mg/L
	GB/T5750.6-2023
	<0.0025mg/L
	合格
	


                                                   第   3   页       共   4   页
乌拉特前旗疾病预防控制中心检 测 报 告

	序号
 NO
	检 测
项 目
	技 术
指 标
	检 测 依 据
	检 测 结 果
	单项评价
	备 注

	25
	菌落总数
	≤100CFU/mL
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	26
	总大肠菌群
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	

	27
	大肠埃希氏菌
	不得检出
	GB5750.12-2023
	未检出
	合格
	


附：本报告单只对该样品负责                                           第   4   页      共   4   页

公     章
                             2024年11月15日

